施工查驗照片

工程名稱: 新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程

| 說明: 前池第三單元頂板下層筋綁紮 位置: 3-X3～X5 3-Y3、Y6～Y7 設計值: 長、短向 #6@15cm 搭接 108cm 抽查值: 89/6=14.8cm 88/6=14.6cm 90/6=15cm 保護層 8cm | 2026/04/27 |
| --- | --- |
| 說明: 前池第三單元頂板下層筋綁紮 位置: 3-X3～X5 3-Y3、Y6～Y7 設計值: 長、短向 #6@15cm 搭接 108cm 抽查值: 89/6=14.8cm 88/6=14.6cm 90/6=15cm 保護層 8cm | 2026/04/27 |
| 說明: 前池第三單元頂板下層筋綁紮 位置: 3-X3～X5 3-Y3、Y6～Y7 設計值: 長、短向 #6@15cm 搭接 108cm 抽查值: 89/6=14.8cm 88/6=14.6cm 90/6=15cm 保護層 8cm | 2026/04/27 |